# Abiturvorbereitung Wind- und Wasserkraft, Übertragungstechnik
# Bemessung eines Laufwasserkraftwerks
1.1	dot V = {V} over {t} mit V = 10 m³ pro Sekunde → dot V = 10 {m³} over {s}

P_{hydro} = %rho_{Wasser} * g * h * dot V

mit %rho approx 1000 {kg} over {m³} und g = 9,81 {m} over {s²} und h = 25 m und dot V = 10 {m³} over {s}

P _{hydro} = 1000 {kg} over {m³} * 9,81 {m} over {s²} * 25 m * 10 {m³} over {s} = 2452,5 kW

1.2	P_{nutz} = %eta _{Turbine}*%eta _{Generator}*P_{hydro}= 0,94 * 0,9 * 2452,5 kW = 2074,815 kW

1.3	Anzahl_{Haushalte} = { P_{nutz}} over P_{Grundlast} = {2074,815 kW} over {0,15kW} = 13831,8 also ~ 13832 Haushalte

# Berechnung eines Laufwasserkraftwerks

2.1	P_{hydro} = %rho_{Wasser} * g * h * dot V

mit %rho approx 1000 {kg} over {m³} und g = 9,81 {m} over {s²} und h = 15 m und dot V = 6,5 {m³} over {s}

P _{hydro} = 1000 {kg} over {m³} * 9,81 {m} over {s²} * 15 m * 6,5 {m³} over {s} = 956,475 kW

P_{nutz} = %eta _{Turbine}*%eta _{Generator}*P_{hydro}= 0,91 * 0,88 * 956,475 kW = 765,945 kW

Das Wasserkraftwerk kann die die erforderliche Mindestnutzleistung von 600 kW erbringen.

# Turbinen eines Laufwasserkraftwerks

3.1	Einsatz Turbinentypen:
Um die im Wasser enthaltene Energie möglichst vollständig in elektrische Energie umzusetzen, gibt es je nach Einsatzzweck unterschiedlich geeignete Turbinentypen:
Will man in erster Linie Druckenergie umsetzen, eignet sich die Pelton-Turbine. In Laufwasserkraftwerken kommen Kaplan-Turbinen zum Einsatz.
Die Francis-Turbine gilt als Mischform, mit der Besonderheit, dass ihre Laufrichtung umgekehrt werden kann und sie somit auch als Pumpe funktioniert. Sie kommt daher in Pumpspeicherkraftwerken zum Einsatz, in denen man auf zusätzliche Pumpen verzichten möchte.

Prinzipieller Unterschied:

Francis-Turbine:
Das Wasser wird tangential eingeleitet und über verstellbare Leitschaufeln auf das Laufrad geführt. Es ergibt sich ein breites Einsatzgebiet bei Fallhöhen von ca. 10 bis 700 m. Je nach Drehzahl unterscheidet man Schnell-, Normal-, und Langsamläufer, wobei grundsätzlich gilt: je hoher die spezifische Drehzahl desto geringer die Fallhöhe und desto höher der Volumenstrom.

Pelton-Turbine:
Das Wasser wird bei dieser Freistrahlturbine über mehrere Düsen auf die Schaufeln des Laufrades geführt. Dabei wird die potentielle Energie des Wassers möglichst vollständig in kinetische Energie umgesetzt. Geeignet ist die Pelton-Turbine für große Fallhöhen (ca. 100 bis 2000 m) bei kleinen Volumenströmen.

Kaplan-Turbine:
Ähnlich einem Schiffspropeller wird die Kaplan-Turbine axial angeströmt, das Laufrad ist verstellbar. Ihr Einsatz erfolgt bevorzugt in Flusskraftwerken bei geringerer Fallhöhe (ca. 2 bis 80 m) und großen Volumenströmen.

Flusswasserkraftwerke werden für Grundlast eingesetzt. Ihre Stauhöhe ist gering aber konstant. Ebenso ist die Wassermenge abgesehen von jahreszeitlichen Schwankungen konstant.
Speicherkraftwerke werden für die Spitzenlast eingesetzt. Ihre Stauhöhe ist groß. Ihre Wassermenge ist variabel und wird von einem natürlichen Zufluss wieder aufgefüllt.
Pumpspeicherkraftwerke werden für die Spitzenlast eingesetzt und können Spitzen im Überangebot aufnehmen. Ihre Stauhöhe ist groß. Ihre Wassermenge ist variabel.

3.2	P_{hydro} = %rho_{Wasser} * g * h * dot V = 1000 {kg} over {m³} * 9,81 {m} over {s²} * 15 m * 6 {m³} over {s} = 882,9 kW pro Maschinensatz

P_{hydro Gesamt} = 4 * P_{hydro} = 4* 882,9 kW = 3531,6 kW

Installierte Leistung kennzeichnet die Nennleistung → Wirkungsgrad muss noch
einberechnet werden

P_{Nennleistung} = P_{hydroGesamt} * %eta_{Turbinen} * %eta_{Generatoren} = 3531,6 kW * 0,9 * 0,9 = 2860,6 kW

3.3	Hochwasser:
Der Wasserstand des Oberwassers ändert sich durch die feste Höhe des Wehrs	kaum, der Wasserstand des Unterwassers ist jedoch deutlich erhöht. Dadurch sinkt	die Fallhöhe. Die erzeugte Leistung ist proportional zur Fallhöhe und nimmt daher	bei Hochwasser ab.
P_{hydro} = %rho _{Wasser} * g * h * dot V

Niedrigwasser:
Turbinen erreichen Wirkungsgrade von über 90% über einen großen	Durchflussbereich. Sobald jedoch die Durchflussmenge unter einen	gewissen Anteil sinkt, verschlechtert sich der Wirkungsgrad rapide.

3.4	dot V = 20 {m³} over {s} h = 15 m P_{hydro} = %rho _{Wasser} * g * h * dot V → P_{hydro} ~ dot V

unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten des Turbinenwirkungsgrads von der	Durchflussmenge in der Formelsammlung ergeben sich folgende Verteilungen:

Vorgehen: normierte Abflüsse bestimmen und dann die Wirkungsgrade aus der
Formelsammlung entnehmen. 6m3/s ≙ 100% => 1m3/s ≙ 16,7%

Durchfluss in m³/s	Normierter Abfluss	Wirkungsgrad
6	100 %	0,9
5	5 * 16,7% = 83,5 %	0,83
4	4 * 16,7% = 66,8 %	0,67
2	2 * 16,7 % = 33,4 %	0

P_{elekt} = %eta * P_{hydro}	~	a) 6 * 0,9 + 6 * 0,9 + 6 * 0,9 + 2 * 0 =	16,2
b) 5 * 0,83 + 5 * 0,83 + 5 * 0,83 + 5 * 0,83 =	16,6
c) 6 * 0,9 + 6 * 0,9 + 4 * 0,67 + 4 * 0,67 =	16,16

Die maximale Leistung erhält man in der Konstellation b.
(Wirkungsgrad 0 bedeutet, dass die Turbine steht)

# Pumpspeicherkraftwerk
4.1	W_{ pot} = m * g * h = %rho_{ Wasser} * V_{See} * g * h = %eta_{ Rohr } *%eta_{ Pumpe }*%eta_{ Motor }* W_{ elektrisch }
W_{ elektrisch} = {%rho_{ Wasser } * V_{ See }*g*h} over {%eta_{Rohr} * %eta_{Pumpe} * %eta_{Motor} }= {1000 {kg} over {m³} *9*1000m*1000m*0,2m*9,91 {N} over {kg} *(730m+4m)} over {0,91*0,95*0,92}
W_{ elektrisch} = 1629614002*10^{13}{kg * m²} over {s²} =1629614002*10^{13}J= 1629614002*10^{13} Ws
Umrechnen von Wattsekunden in Wattstunden:
W_{ elektrisch} = {1629614002*10^{13} Ws} = {1629614002*10^{13} {Wh} over {3600}} = 4526705560 Wh = 4,53 GWh

4.2	dot V = 80 m³/s Gesamtvolumen = A * d = 9 * 1000m * 1000m * 0,2 m = 1800000 m^3
mit dot V = {V} over {t} ergibt sich t = V over dot V= {1800000 m^3} over { 80 m³/s }= 22500 s = {22500} over {3600} h = 6,25 h

4.3	Hydraulische Leistung des Wasser P_{ hydro } = {P_{elektrisch}} over { %eta_{R} * %eta_{T} *%eta_{G} } = {120 MW} over { 0,91 * 0,93 * 0,97} = 146,2 MW
Volumenstrom des Wasser dot V = {P_{hydro}} over { %rho * g * h } = {146,2 MW} over { 1000 {kg} over {m³} * 9,81 {m} over {s²} * 734 m} = 20,3 {m³} over {s}
4.4
Querschnittsfläche einer Düse A = {{1}over{6}*dot V} over { v } = {18,5 {m³} over {s}} over { 6 * {{353} over {3,6} {m} over {s}}} = 0,0314 m²
Durchmesser einer Düse d = sqrt{{4*A}over{%pi}} = sqrt{{4*0,0314 m²}over{%pi}} = 0,2 m
# Bemessung eines Pumpspeicherkraftwerks

5.1	erforderliche Energiemenge der Haushalte:
W_{ elektrisch } = 100000 * 1, 5 kWh = 150000 kWh = 150 MWh

erforderliche Energiemenge unter Berücksichtigung des Rückgewinnungsgrad von 90%
W_{elektrisch } = W_{ pot } * 0,9 → W_{ pot }= W_{ elektrisch }over0,9=150 MWh over 0,9=166,7 MWh

mit W_{ pot} = m * g * h = %rho_{ Wasser} * V_{See} * g * h → {V_{ See }= {W_{ pot }}over{ %rho_{Wasser } *g*h}= {3600 * 166,7 MWs} over { 1000 {kg} over {m³}* 9,81 {N} over {kg} * 100m}}= 611621 m³

5.2	mit V = A * d → A = V over d = { 611621 m³ } over { 10 m }= 61162,1 m²
# Nutzung von Wasserkraft
6.1
Chancen Wasserkraft	Probleme Wasserkraft
Ökologisch sinnvoll	Teilweise drastische Eingriffe in den Naturraum nötig
Regenerative Energiequelle	Verringerte Fließgeschwindigkeit führt zu ökologischen Problemen
Speicherseen sind gleichzeitig Speicher für Trinkwasser	Bei Dammbruch am Stausee bestehen Risiken für den Mensch und Natur
Gut geeignetes Speichermedium für Spitzenlast	Ökologische Barriere für Fische

Chancen Windkraft	Probleme Windkraft
Regionale Wertschöpfung	Temporäre Schwankungen durch Wetter
Unabhängige Energieerzeugung	Opferzahlen bei Vögeln
Gute CO2 Bilanz	Probleme bei Meerestieren bei Offshore-Windparks
Schaffung von Arbeitsplätzen	Schattenwurf
	Geräuschbelastung

6.2	Pumpspeicherkraftwerke werden zugeschaltet, wenn hohe Energiemengen im Netz	benötigt werden: z. B. In der Mittagszeit beim kochen. Bei entsprechender Wetterlage	speisen die Photovoltaikanlagen im Netz gerade während der Mittagszeit ebenfalls hohe	Energiemengen ins Netz ein. Dadurch reduziert sich die benötigte Energiemenge, welche	von Pumpspeicherkraftwerken wird.

6.3	Laufwasserkraftwerk:
Durch ein Wehr wird das Wasser aufgestaut. Dadurch entsteht ein	Hohenunterschied zwischen dem Wasser vor dem Kraftwerk (Oberwasser) und	dem dahinter (Unterwasser). Das Wasser wird durch eine oder mehrere Turbinen	geleitet die uber einen Generator elektrische Energie erzeugen.

Speicherkraftwerk
Bei einem Speicherkraftwerk wird ein natürliches oder künstlich hergestelltes Wasserreservoir („Stausee“) genutzt. Natürliche Schwankungen des Wasserangebots können so ausgeglichen und die Stromerzeugung besser an den Bedarf angepasst werden.

Pumpspeicherkraftwerk
Bei den Pumpspeicherkraftwerken kann die Turbine auch als Pumpe betrieben werden, um den Speicher in Zeiten eines Stromüberangebots wieder zu füllen.

6.4

6.5	Einsatzgebiete Turbinenarten:

Pelton:	Große Fallhöhen bei kleinen Volumenströmen
Francis:	Breites Einsatzgebiet bei großen und mittleren Fallhöhen
Kaplan	Bevorzugter Einsatz bei geringen Fallhöhen und
großen Volumenströmen
Rohr	Ähnlich wie bei Kaplan mit noch kleineren Fallhöhen und
großen Volumenströmen

6.6	große Fallhöhen:	Pelton, Francis
mittlere Fallhöhen:	Francis
kleine Fallhöhen:	Kaplan

6.7	Durch ein Wehr wird das Wasser aufgestaut. Dadurch entsteht ein Höhenunterschied	zwischen dem Wasser vor dem Kraftwerk (Oberwasser) und dem dahinter (Unterwasser).	Auch beim Laufwasserkraftwerk wird die potentielle Energie genutzt und nicht die	kinetische Energie

6.8	Der Wasserstand des Oberwassers ändert sich durch die feste Höhe des Wehrs	kaum, der Wasserstand des Unterwassers ist jedoch deutlich erhöht. Dadurch sinkt	die Fallhöhe. Die erzeugte Leistung ist proportional zur Fallhöhe und nimmt daher	bei Hochwasser ab.
P_{hydro} = %rho _{Wasser} * g * h * dot V

6.9	Auf Pumpspeicherkraftwerke
Die linke Seite zeigt den Pumpbetrieb; dabei sind die Wirkungsgrade von Rohrleitung,	Pumpe, Motor und Transformator dargestellt, die beim Umwandeln der elektrischen	Energie in mechanische Energie (potentielle Energie) die Verluste bestimmen.
Die rechte Seite zeigt den Generatorbetrieb; dabei sind die Wirkungsgrade von	Rohrleitung, Turbine, Generator und Transformator dargestellt, die beim Umwandeln der	mechanischen Energie in elektrische Energie die Verluste bestimmen.

# Pumpspeicherkraftwerk
7.1	W_{ pot} = m * g * h = %rho_{ Wasser} * V_{Wasser} * g * h = %eta_{ Rohr } *%eta_{ Pumpe }*%eta_{ Motor }* W_{ elektrisch }
V_{ Wasser }= {{ W_{elektrisch} * {%eta}_{Rohr}*{%eta}_{Pumpe}*{%eta}_{Motor} } over {%rho_{Wasser} * g * h}} = {1 GWh * 0,96 * 0,95 * 0,92} over{ { 1000 {kg} over {m³} } * 9,81 {N} over {kg}*(310m + 3m)}= 273,3m³ *3600 = 983720,7 m³

7.2	Erhöhung Wasserstand

V_{ Wasser } = A * d → d = V_{ Wasser }over A = {983700 m³} over {20*1000m*1000m} = 0,049185 m = 4,9 cm

7.3	dot V = V over t = {983700 m³} over {6 * 3600 s} = 45,5 m³/s

7.4

7.5	Gesamtwirkungsgrad = 0,96 * 0,93 * 0,98 = 0,875

P_{ hydro } = P_{ elektrisch } over { %eta_{Gesamt} }= {150 MW} over { 0,875 }= 171,4 MW
V_{ Wasser }= W_{ pot} over{%rho * g * h} = {171,4 MW} over {{1000 {kg} over {m³} }* 9,81 {m} over {s²} *313 m} = 55,8 m³
7.6
        Querschnittsfläche einer Düse A = {{1}over{6}*dot V} over { v } = {55,8 {m³} over {s}} over { 6 * {{275} over {3,6} {m} over {s}}} = 0,122 m²

        Durchmesser einer Düse d = sqrt{{4*A}over{%pi}} = sqrt{{4*0,02 m²}over{%pi}} = 0,393 m

# Lösung Bemessung Pumpspeicherkraftwerk

8.1	a) 11 Uhr bis 14 Uhr E_el = 0,72 kWh + 0,8 kWh + 1,18 kWh + 0,72 kWh + 1,22 kWh + 0,9 kWh = 5,54 kWh
b) 18 Uhr bis 22 Uhr
E_el = (0,39 + 0,48 + 0,55 + 0,46 + 0,47 +0,52 + 0,45 + 0,46)kWh = 3,78 kWh

8.2 W_pot = (5,54 kWh+3,78 kWh) * 305000 = 2,84 GWh
8.3 W_pot=m*g*h = %rho * t * A * h
      A = {W_pot} over {%rho * t * h} = {3600 * 2,84GWs} over {1000 {kg}over{m³} * 2,5 m * 80m} = 51,12 * 10^{6} m² = 51,12 km²

# Wasserkraftturbinen

9.1	siehe 3.1
9.2	Bei der Propeller-Turbine liegt die Mindestdurchflussmenge über 40 %. Das heißt, darunter	arbeitet die Turbine nicht. Wenn nun der Fluss nur wenig Wasser führt könnte eine kleine	Wassermenge nicht genutzt werden wenn nur eine große Turbine vorhanden ist. Sind viele	kleine Turbinen vorhanden, kann die Wassermenge auf viele aufgeteilt werden und	einzelne Turbinen können ganz abgeschaltet werden.
Bei einem Speicherkraftwerk hat der Betreiber direkten Einfluss auf den Wasserdurchfluss.	Damit kann die Turbine in einem günstigen Wirkungsgradbereich (die Durchflussmenge	kann über 20% gehalten werden) betrieben werden. Das Abschalten einzelner Turbinen ist	nicht notwendig.

9.3	siehe 3.3

# Abhängigkeit der Windleistung von der Windgeschwindigkeit.

abgelesen: bei v1 = 5 m / s ist P1 = 0,6 W
      bei v2 = 3,5 m / s ist P2 = 0,22 W

v13 / v23 = 2,92
P1 / P2 = 2,73

Da beide Verhältnis fast gleich sind, bestätigt der Versuch die Annahme hinreichend genau.

# Grundbegriffe
## Auftrieb entsteht, wenn an der Unterseite des Flügels ein höherer Druck herrscht als an der Oberseite. Die Druckunterschiede entstehen dadurch, dass das Flügelprofil eine Wölbung hat. Der Weg, den die Luft an der Oberseite zurücklegen muss, ist länger als der Weg an der Unterseite. Dadurch muss die Luft an der Oberseite schneller fließen als an der Unterseite.
## Drehrichtung A.

## siehe Zeichnung
## siehe Zeichnung
## λ = u / v => u = λ * v = 5 * 80 km / h = 400 km / h = 111 m / s
## u = π * d * n => n = u / ( π * d ) 111 m/ s / ( π * 100 m ) = 0,35 1 / s

1)
2)
3)

effektive Windrichtung

Anlauf: Skizze 1, Rotorblatt wird langsam in den Wind gedreht
niedrige Windgeschwindigkeiten: Skizze 3, Rotorblatt steht voll im Wind
hohe Windgeschwindigkeiten: Skizze 2, Rotorblatt wird teilweise aus dem Wind gedreht

## Stall = Strömungsabriss
## Beim Strömungsabriss löst sich die Luftströmung vom Flügel ab (siehe Abbildung). Die laminare Umströmung, die für den Auftrieb notwendig ist bricht ab. Der Auftrieb geht stark zurück bzw. verschwindet vollständig.

## Die WKA muss mit dem passenden Lastwiderstand belastet werden.
## Beim Langsamläufer ist die Schnelllaufzahl kleiner als 3, das heißt, das Verhältnis von Umfangsgeschwindigkeit zu Windgeschwindigkeit ist kleiner als 3. Beim Schnellläufer ist die Schnelllaufzahl größer als 4.
## Moderne WKA haben Auftriebsläufer. Beim Auftriebsläufer entsteht die Antriebskraft aus der Auftriebskraft des Rotorblatts. Beim Widerstandsläufer entsteht die Antriebskraft aus dem Luftwiderstand der Fläche des Rotorblattes. D.h. Das Rotorblatt wird vom Wind weg gedrückt.
## Nach innen wird die Umfangsgeschwindigkeit kleiner, dadurch muss der Winkel ϑ nach innen größer werden. Dies ist notwendig damit an jeder Stelle des Rotorblattes das Blatt ideal zur resultierenden Windrichtung steht.
# WKA-Kennwerte
## λ1 = π * n1 * d1 / v = ( π * 2740 / 60 * 1/s * 0,23 m ) / 5,5 m / s = 6 λ2 = π * n2 * d2 / v = ( π * 2033 / 60 * 1/s * 0,31 m ) / 5,5 m / s = 6
## u1 = u2 = λ1 * v = 6 * 5,5 m / s = 33 m / s = 118,8 km / h Beide Umfangsgeschwindigkeiten sind gleich groß.
## Die Umfangsgeschwindigkeit wird ebenfalls 118,8 km / h sein. Jedoch wird die Drehzahl deutlich geringer sein. n = v * λ / ( π * d ) = 5,5 m / s *6 / ( π + 100 m ) = 0,1 1 / s = 6,3 1 / min
## Bei Neubauten sind die Rotordurchmesser 100 m bis 150 m. Dadurch werden die Umfangsgeschwindigkeiten an der Rotorspitze sehr groß. Dies hat höhere Materialbelastungen und Geräuschentwicklungen zur Folge. Um dies in einem wirtschaftlich sinnvollen Maß zu halten, begrenzt man die Schnelllaufzahl.
## PWind = 0,5 * ρ * A * v3 = 0,5 * 1,2 kg / m³ * π * ( 0,115 m )² * ( 5,5 m / s )³ = 4,15 W Pmech = Pel / η= ( 7,5 V * 0,16 A ) / 0,9 = 1,33 W cp = Pmech / PWind = 1,33 W / 4,15 W = 0,32
## Der Leistungsbeiwert gibt an wie viel Leistung aus der vorhandenen Windleistung entnommen werden kann. Im Prinzip ist es der Wirkungsgrad. Dieser wird in der Windbranche jedoch als Leistungsbeiwert bezeichnet.
## PWind,nach = PWind,vor – Pmech = 4,15 W – 1,33 W = 2,82 W V = nroot{3}{ { 2 * P_{Wind,nach} } over { %rho * A } } = nroot{3}{ { 2 * 2,82 W } over { 1,2 Kg/m³ * 0,042 m² } } = 4,84 m / s
# Windkraftanlage
## Jahresertrag WJ = (125 kW*0,2 + 250 kW*0,3 + 500 kW*0,15 + 1250 kW*0,15 + 2000 kW*0,05 + 3500 kW*0,05 + 3500 kW*0,025) * 24h*365 = 5759,7 kWh
## λ =u/v = {d* %pi*n} over {v} → n=λ*v/d*π = (6*7m/s) / (86m*π) = 0,155 1/s
## P0 = ½ * ρ *A * v3 = ½ * 1,2 kg/m3 *π* (86m)²/4 *(7m/s)³= 1195,452 kW aus Diagramm cp = 0,425 → Pmech = cp *P0 = 508,067 kW
## durch Vereisung aus Diagramm cp = 0,26 → Pmech = cp *P0 = 310,8 kW
# Offshore-Windpark
## Ermitteln Sie die Kosten der Anlage, einmal erbaut mit 7,5 MW-Generatoren und mit 2 MW Generatoren. N(7,5)=PN/PG= 4 N(2)=PN/PG= 15 K(7,5)=6 Mio € * 4 = 24 Mio € K(2)= 3 Mio € * 15 = 45 Mio €
## Vergleichen Sie die jeweiligen Jahreserträge der Anlagen an der Nordseeküste. Nordseeküste 7,5:
0-2 [m/s]	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
0 [kW]	0	0	200	1000	2000	3200	5000	7100	7200
0,06	0,14	0,18	0,18	0,16	0,1	0,06	0,06	0,04	0,02

## WJahr/Generator = 1712 kW * 8760 h = 14997120 kWh =15 Gwh WJahr/Anlage = 15 TWh * 4 = 60 GWh
## Nordseeküste 2:
0-2 [m/s]	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
0 [kW]	0	0	300	1000	1500	1750	1940	1940	1940
0,06	0,14	0,18	0,18	0,16	0,1	0,06	0,06	0,04	0,02

## WJahr/Generator = 701,8 kW * 8760 h = 6147768 kWh = 6,15 Gwh WJahr/Anlage = 6,15 GWh * 15 = 92,25 GWh
## Ostseeküste 7,5:
0-2 [m/s]	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
0 [kW]	0	0	200	1000	2000	3200	5000	7100	7200
0,1	0,18	0,18	0,2	0,14	0,08	0,04	0,04	0,02	0,02

## WJahr = 954 kW * 8760 h = 8357040 kWh = 8,4 Gwh WJahr/Anlage = 8,4GWh * 4 = 33,6 GWh
## Ostseeküste 2:
0-2 [m/s]	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
0 [kW]	0	0	300	1000	1500	1750	1940	1940	1940
0,1	0,18	0,18	0,2	0,14	0,08	0,04	0,04	0,02	0,02

## WJahr = 545,2 kW * 8760 h =4775952 kWh =4,8 Gwh WJahr/Anlage = 4,8 GWh * 15 = 72 Gwh
# Windkraftanlage mit 2,3 KW
## Windgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeitsverteilung, Nennleistung, Ertrag, mittlere Windgeschwindigkeit, ...
## P sub {el,nenn} = 2300 kW %eta = 0,9 P sub mech = P sub el over %eta = {2300 kW} over 0,9 = 2555,6 kW
## v sub n = 15 m over s, v sub an = 2 m over s, v sub ab = 25 m over s
## P sub wind = 1 over 2 cdot %rho cdot A cdot v sub n^3 = 1 over 2 cdot 1,2 kg over m^3 cdot 3959 m ^2 cdot (15 m over s)^3 = 8017 kW
## %lambda = u over v sub n = {%pi cdot d cdot n} over v sub n = 5,2
## c sub {p,15m/s} = 0,32 P sub el = %eta cdot P sub Wind cdot c sub p = 2309 kW
## Der Leistungsbeiwert ist bei einer bestimmten Schnelllaufzahl im optimalen Bereich. Daher sollte die Schnelllaufzahl auch bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten in diesem Bereich gehalten werden. Da in die Schnelllaufzahl proportional zu n/v ist, muss dieser Wert konstant gehalten werden. Bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten wird dies durch eine Anpassung der Drehzahl erreicht.

Windpumpspeicherkraftwerk	Punkte
Pumpspeicherkraftwerk
W_pot=m * g*h = %rho * V*g*h W_pot={1000 kg} over {m^3} * 160000 m^3*9,81 m over s^2 * 250 m W_pot=392,4 * 10^9 Ws = 109 MWh %eta_P=W_e over W_pot={70 MWh} over {109 MWh} = 0,642	2
Mit den Angaben h= 250 m und Durchfluss dot V = 5,6 m^3 over s ergeben sich im Diagramm „Turbinen Einsatzgebiete“ in der Formelsammlung die Möglichkeiten eine Pelton oder eine Francis Turbine einzusetzen. Betrachtet man aber die Turbinenwirkungsgrade, kann nur die Pelton Turbine über einen großen Abflussbereich einen guten Wirkungsgrad erzielen. Somit ist die Pelton Turbine die richtig Wahl.	2
Windkraftanlage
Die Leistungskurve steigt steil an, da die Windleistung mit v ^3 ansteigt. Bei 4,5 MW flacht die Kurve ab, da sie durch die Maximalleistung des Generators begrenzt ist.	2
P_Wind=1 over 2 %rho * A* v^3 mit A=r^2 * %pi=d^2 over 4* %pi = (123 m)^2 over 4 * %pi=11,9*10^3 m^2 P_Wind=1 over 2 *1,2 kg over m^3*11,9 *10^3 m^2*(11 m over s)^3 =9,5 MW c_p=P_Nutz over P_Wind mit P_nutz=P_e over %eta= {4,5 MW} over 0,95 = 4,74 MW c_p={4,74 MW}over {9,5 MW}= 0,5	3
Aus Diagramm mit E rightarrow infinity ~~"=>" ~~ %lambda = 5 Da die Schnelllaufzahl interpoliert werden muss sind abweichende Werte ebenso gültig. %lambda = {%pi*d*n} over v ~~ "=>" ~~ n={%lambda*v} over {%pi*d} = {5* 11 m / s} over {%pi * 123m} = 142,3*10^-3 1 over s newline "In Umdrehungen pro Minute: " newline n=142,3*10^-3 1 over s* {}60s over min = 8,5 1 over min	2

W_Jahr=(P_1*h_1+ P_2*h_2+...+P_n*h_n)*T newline newline W_Jahr" = ( 0,25MW * 0,15 + 0,500MW * 0,2 + 1,5MW * 0,25 + 3MW* 0,2 + " newline " 4,5MW * 0,1 + 4,5MW * 0,05) * 365 * 24h = 15,7 GWh"	3
Gesamtanlage
Durch die Kombination beider Kraftwerkstypen kann die Windenergie zwischengespeichert werden. Energie kann dann ins Netz abgegeben werden, wenn sie benötigt wird. Grundlastfähig bedeutet, das Kraftwerk ist in der Lage konstant Energie ins Netz abzugeben.	2
Der durchschnittliche Tagesertrag der Windkraftanlage kann über den Mittelwert abgeschätzt werden W_T=W_Jahr over 365= {15,7GWh} over 365=43 MWh Mit einem maximalen elektrischen Speichervermögen von W_E =70MWh folgt t=W_e over W_t={70 MWh}over {43MWh} =1,63 . Damit ergibt sich eine Speicherkapazität von 1,6 Tagen.	2
Der Wirkungsgrad der WKA kann aus dem Leistungsbeiwert errechnet werden. %eta _W= c_p over c_{p,Betz}=0,5 over 0,593 = 0,84 Der Wirkungsgrad Entnahme wurde in der ersten Teilaufgabe ermittelt. Er kann ähnlich zum Wirkungsgrad Speichern angenommen werden. Andere Abschätzungen sind auch zulässig. %eta_S simeq %eta _E = 0,642 Mit diesen Annahmen ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von %eta_g = %eta_w * %eta_s * %eta_e = 0,84 * 0,64*0,64 = 0,34 / ηW / Windkraft- / anlage / ηS / Speichern / ηE / Entnahme	2

Wasserkraft und Drehstromübertragung
Übertragungsverluste
P_ges = sqrt{3} cdot U cdot I → I = P_ges over {sqrt{3} cdot U}= 250MW over {sqrt{3} cdot 400kV} = 360,8A	1
P_Vges = 3 cdot I^2 cdot R_V = 3 cdot (360,8)^2 cdot 800.000m cdot 0,0001{ %OMEGA} over m = 31,25MW	2
P_Pump = P_ges - P_Vges = 218,8MW / Zusätzliche ohm'sche Verluste, weil Blindleistung übertagen werden muss, die den Gesamtstrom erhöht. Koronaentladungen zwischen den Leitern, Umspannverluste.	2
Energieaufnahme Pumpspeicherkraftwerk / W_pot `=` m cdot g cdot h = %rho_Wasser cdot V_See cdot g cdot Pumphöhe = %eta_R cdot %eta_P cdot %eta_M cdot W_elek / V_See = {%eta_R cdot %eta_P cdot %eta_M cdot W_elek} over {%rho_Wasser cdot g cdot Pumphöhe} = {0,96 cdot 0,95 cdot 0,92 cdot 220W cdot 10^6 cdot 3600s} over {1000{kg over m^3}cdot 9,81 {m over s^2} cdot 510m}=132.822m^3 / d= V over A = 132.822m³ over 2.000.000m^2 = 0,0664m = 6,64cm	3

Pflichtaufgaben zur Windkraft Abi 14/15	Punkte
Windkraftanlage
3-Blattrotor im Vergleich zu einem 2-Blattrotor Vorteile: höherer Leistungsbeiwert cP 3-Blattrotoren laufen optisch ruhiger Nachteil: höherer Materialeinsatz	1
Vor- und Nachteile von Offshore im Vergleich zu Onshore-Windkraftanlagen. Vorteile: große zusammenhängende Flächen für Windparks möglich höheres Windangebot im Vergleich zu Onshore-Anlagen gleichmäßigere Windgeschwindigkeit als an Land höherer Ertrag als Onshore-Anlagen / Nachteile: bei schlechtem Wetter oder hohem Seegang nicht zugänglich für Wartungsarbeiten (spezielle Schiffe arbeiten nur bei ruhiger See) / die Komponenten müssen besonders geschützt und korrosionsbeständig sein, da Salzwasser sehr aggressiv ist. Wassertiefe darf nicht zu groß (max. 50 m) sein. Untergrund darf nicht zu weich sein Netzanschluss ist aufwändiger als bei Onshore-Anlagen	2
Mechanisch nutzbare Leistung Pmech und Leistungsbeiwert cP / P_mech `=`P_el over %eta_G `=`{830`kW} over 0,96`=`864,6`kW A `=`{%pi `cdot`d^2} over 4`=`{%pi `cdot`(71`m)^2}over 4 `=`3959,2`m^2 / P_Wind `=`1 over 2 `cdot`%rho `cdot`A `cdot`v^3 `=`1 over 2 `cdot`1,2`kg over m^3 `cdot`3959,2`m^2 `cdot`(9`m over s)^3 `=`1,732`MW / c_P`=`P_mech over P_Wind `=`{864,6`kW} over {1,732`MW} `=`0,5	3
Umfangsgeschwindigkeit u und Schnelllaufzahl λ / u`=`%pi `cdot`d `cdot`n over 60`=`%pi `cdot`71 `m`cdot`17 over {60`s}`=`63,2`m over s %lambda`=`u over v `=`{63,2`m over s} over {9`m over s}`=`7	2
abgelesen bei λ = 7 und E → ∞ und z = 3 => cP = 0,52 abgelesen bei λ = 7 und E → 40 und z = 3 => cP = 0,42 / Der Schnittpunkt cP = 0,5 und λ = 7 liegt im Diagramm deutlich oberhalb der Kurvenschar E = 40 für einen dreiflügeligen Rotor, sodass die Güte des Rotorblatts mit „gut“ bezeichnet werden kann.	2

Windleistung in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit / v0 = 0 m/s v3 = 3 m/s v6 = 6 m/s v9 = 9 m/s v12 = 12 m/s / P0 = 0 kW P3 =64,1 kW P6 = 513 kW P9 = 1731 kW P12 = 4100 kW / P_{x} = x^3 over 6^3 `cdot` 513 kW Die Windgeschwindigkeit geht mit der 3. Potenz in die Berechnung der Windleistung ein, d.h. bei doppelter Windgeschwindigkeit wird die Windleistung verachtfacht.	4
v `=` s over t → s `=` v `cdot` t `=` 9` m over s `cdot`1`s `=` 9`m / Die Luftmasse legt in 1 Sekunde 9 m zurück. / Volumen = Rotorfläche X zurückgelegter Weg / A `=` %pi `cdot` {d^2 over 4} / m `=` {%rho `cdot`V} `=`%rho `cdot`A `cdot`s`=`1,2`kg over m^3 `cdot`3959`m^2`cdot`9`m`=`42757`kg / 9 m / Rotorfläche	2

Schalenkreuzanemometer
Es handelt sich um einen Widerstandsläufer, da der Wind eine Widerstandskraft auf die beiden Halbkugeln ausübt. Dabei unterscheidet sich die Widerstandskraft der oberen Halbkugel von derjenigen der unteren Halbkugel aufgrund unterschiedlicher Widerstandsbeiwerte.	2
Der Widerstandsbeiwert der oberen Halbkugel beträgt cWO = 1,3, der der unteren Halbkugel cWU = 0,34 (siehe Formelsammlung: Widerstandsläufer und Wider­standsbeiwert). Dadurch ist die Widerstandskraft FWO < FWU, das Anemometer dreht sich also in Richtung B (im Uhrzeigersinn).	2

A={%pi`cdot`d^2} over 4 ={%pi `cdot`(0,05m)^2} over 4`=`1,963 `cdot`10^-3` m^2 / F_WO`=`c_WO`cdot`{1} over {2}`cdot` %rho`cdot`A`cdot`(v-v_Körper)^2~rightarrow ~v`=`sqrt{{2 `cdot`F_WO}over{c_WO `cdot`%rho `cdot`A}}+v_Körper v`=`sqrt{{2`cdot`25,2`mN} over {1,3`cdot`1,2`{kg over m^3}`cdot`1,963`cdot`10^-3` m^2}}`+`1,94`m over s`=`6 `m over s	2
Bei dieser Form eines Widerstandsläufers kann die Umfangsgeschwindigkeit nie größer als die Windgeschwindigkeit sein, deshalb muss das Verhältnis vKörper / v (Schnelllaufzahl) kleiner 1 sein / %lambda`=`v_Körper over v `=`{1,94`m over s}over {6`m over s}`=`1,94 over 6 `=`0,323bar 3	2
Da der Widerstandsbeiwert cw einer gefüllten Halbkugel kleiner ist als der Widerstandsbeiwert einer hohlen Halbkugel, verringert sich die Kraft Fw auf die Halbkugel. Eine geringere Kraft führt zu einer geringeren Umfangsgeschwindigkeit.	2

Energieübertragung	Punkte
R`=`%rho `cdot` L over A → A`=`%rho `cdot` L over R = 0,0178 {%OMEGA `cdot` mm²} over m `cdot`{1000 m} over {0,0553`%OMEGA} `=`322 mm²	1
cos φ = 1 / P_ges = sqrt {3} cdot U cdot I cdot cos (%vartheta) → I `=` {P_ges } over {sqrt {3} cdot U cdot cos (%vartheta)} `=` {100 MW} over { sqrt {3} cdot 150kV cdot 1} `=` 384,9 A / P_Verlust `=` 3 `cdot` I^2 `cdot` R_Leiter = 3 `cdot` (384,9A)^2 `cdot` 0,0553 %OMEGA over km `cdot`50 km `=` 1,229 MW	3
I `=` {P_ges } over {sqrt {3} cdot U cdot cos (%varphi)} `=` {100 MW} over { sqrt {3} cdot 33kV cdot 1} `=` 1749,6 A / P_Verlust `=` 3 `cdot` I^2 `cdot` R_Leiter = 3 `cdot` (1749,6A)^2 `cdot` 0,0553 %OMEGA over km `cdot`50 km `=` 25,39 MW / Man erhält 20 mal höhere Verluste bei Mittelspannung 33kV als bei Hochspannung 150kV.	2
Zusätzliche Verluste entstehen durch kapazitive Blindleistung, weil das Seekabel wie ein großer Kondensator wirkt. Zusätzliche Blindströme, die nur "zum Auf- und Entladen" des Kabels dienen (Auf- und Abbau des elektrischen Feldes) vergrößern den Gesamtstrom . Dadurch steigen auch die ohm'schen Leitungsverluste.	2
Bei der HGÜ entsteht keine Blindleistung wie bei der Drehstromübertragung. Allerdings kann Gleichspannung nicht einfach auf eine andere Spannung transformiert werden. Bei den notwendigen Umrichtern entsteht auch Verlustleistung, so dass sich die HGÜ bei Freileitungen preislich erst bei größeren Entfernungen lohnt. Die Drehstrom-Übertragung über Seekabel ist jedoch auf ca. 100km begrenzt, da sonst die Blindleistung zu groß wird. Bei Entfernungen > 100km kann hier die HGÜ sinnvoll sein.	2
Bemessung eines Laufwasserkraftwerks
Niedrigwasser / P_hydro `=` %rho_Wasser `cdot` g `cdot` h `cdot dot V `=` {1000kg} over {m^3} `cdot` 9,81 {m over s^2} `cdot` 12,5m `cdot` 5 m^3 over s `=` 613,1 kW	2
P_nutz `=` %eta_Gen `cdot` %eta_maxTurbine `cdot` P_hydro =0,9 `cdot` 0,9 `cdot` 613,1 kW = 496,6kW / Anzahl_Haushalte = P_Nutz over P_Grundlast `=` {496,6kWh} over {0,180kWh} = 2759	2

Normalwasser / dot V `=` 16 m³ over s h `=`12m P_hydro `=` %rho_Wasser `cdot` g `cdot` h `cdot dot V => P_hydro ~ dot V / => Es reicht aus, die Volumenströme mit den Wirkungsgraden zu multiplizieren und diese Ergebnisse zu vergleichen, die erzeugte Leistung proportional zu diesem Wert. / mögliche Verteilung der Volumenströme: a) 5 / 5 / 5 / 1 oder b) 5 / 5 / 3 / 3 oder c) 4 / 4 / 4 / 4 (oder d) 5 / 3,6 / 3,6 / 3,6) / Vorgehen: normierte Abflüsse bestimmen und dann die Wirkungsgrade aus der Formelsammlung entnehmen. 5m³/s ≙ 100% => 1m³/s ≙ 20% / P_elekt `=` %eta `cdot` P_hydro ~ 5 `cdot` 0,9 `+` 5 `cdot` 0,9 `+` 5 `cdot` 0,9 `+` 1 `cdot` 0 `=` 13,5 maximale Leistung! / 5 `cdot` 0,9 `+` 3,6 `cdot` 0,72 `+` 3,6 `cdot` 0,72`+` 3,6 `cdot` 0,72 `=` 12,3 / 5 `cdot` 0,9 `+` 5 `cdot` 0,9 `+` 3 `cdot` 0,6 `+` 3 `cdot` 0,6 `=` 12,2 / 4 `cdot` 0,82 `*`4 `=` 13,1 / Die maximale Leistung erhält man, wenn man nur 4 Maschinensätze einsetzt und das restliche Wasser "über das Wehr" laufen lässt. (Wirkungsgrad 0 bedeutet, dass die Turbine steht) / Durchfluss im m³/s normierter Abfluss Wirkungsgrad / 5 100,00% 0,9 / 4 4* 20% = 80% 0,82 / 3,6 3,6* 20% = 72% 0,72 / 3 3* 20% = 60% 0,53 / 1 1* 20% = 20% 0	5

Hochwasser / Der Wasserstand des Oberwassers ändert sich durch fest Höhe des Wehrs kaum, der Wasserstand des Unterwassers ist jedoch deutlich erhöht. Dadurch sinkt die Fallhöhe. Die erzeugte Leistung ist proportional zur Fallhöhe und nimmt daher bei Hochwasser ab. / P_hydro `=` %rho_Wasser `cdot` g `cdot` h `cdot dot V	1

Rotor einer Windkraftanlage
Vergleich Rotoren / Holländische Windmühle Moderne WKA / Flache Struktur Flügelprofil / Gerade eckige Form Verdreht mit unterschiedlicher Breite	1
Unter dem Leistungsbeiwert versteht man das Verhältnis von nutzbarer zu im Wind enthaltener Leistung in der von dem Rotor überstrichenen Fläche. Aus der Tabelle in der Sektion „Windturbinenformen mit Leistungsbeiwert und Schelllaufzahl“ der Formelsammlung können folgende Werte entnommen werden. c_{p, Holland}= 0,28 ~~ und ~~c_{p,3-Blatt}= 0,52	2
Orientierung des Rotors
Beide Rotoren drehen sich in Richtung 2	1
Mit dem Rotor B kann dem Wind mehr Energie entnommen werden. Die sich aus der Rotationsbewegung und der Windrichtung ergebende Strömung erzeugt an diesem Profil eine zusätzliche Auftriebskraft.	2
Pitcheinstellung und Rotorform
Zu berücksichtigen ist die effektive Windrichtung, die sich aus realer Windrichtung und dem Wind durch die Drehbewegung des Rotors zusammensetzt. Während des Anlaufens ist der Einfluss des Winds durch die Drehbewegung zunächst gering und die effektive Windrichtung entspricht nahezu der wirklichen Windrichtung. Dies wird durch einen großen Einstellwinkel %vartheta berücksichtigt.	2
Je nach Entfernung vom Zentrum der Drehbewegung herrscht eine andere Anströmgeschwindigkeit auf das Flügelprofil. Dadurch ist auch ein anderer Winkel nötig. Das Blatt muss daher in sich verdreht sein um die optimale Leistung aus dem Wind nehmen zu können.	2

# Sternschaltung-Dreieckschaltung
## Drei ohmsche Heizwiderstände R1 = R2 = R3 geben bei Anschluss an 230V je 1kW ab. U1 = U2 = U3 = 230V gegenüber dem Neutralleiter. 120° Phasenverschiebung zwischen den Phasen.
## Sternschaltung: Je ein Widerstand an einer Phase.
## P `=`U`cdot`I Und I`=`U over R → P`=`U^2 over R → R `=`U^2 over P `=`52,9`%OMEGA
## Immer, wenn in allen 3 Außenleitern der gleiche Strom fließt (Betrag und Phase), ist der Strom im Neutralleiter = 0 → IN = 0
## Sternschaltung: Je ein Widerstand an L1 und L2. (Kein Widerstand an L3.) Der Nulleiter ist nicht angeschlossen.
## → IN ist nicht angeschlossen → Es ergibt sich eine Reihenschaltung aus 2 Widerständen mit der Gesamtspannung 400V (zwischen zwei Außenleitern!)
## U_{ L1-L2 } `=`230V `cdot`sqrt{3} `=`400V → I `=`{ 400`V } over { 2 cdot 52,9 %OMEGA } `=`3,78`A `=`I_1 `=`I_2 P_ges `=`U^2 over R `=`1,51 `kW
## Dreieckschaltung: symmetrische Belastung.
## Strangströme I_Str `=`{ 400V } over { 52,9 %OMEGA } `=`7,56`A
## Außenleiterströme I_außen `=`sqrt{ 3 }`cdot`I_str `=`13,1`A in den Zuleitungen
## Gesamtleistung P_{ges%DELTA} `=`3 `cdot`3 `cdot`1`kW `=`9 `kW
## oder: P_ges `=`3 `cdot`400`V `cdot`7,56`A = 9`kW
## oder: P_ges `=`sqrt{ 3 } `cdot`U `cdot` I `cdot cos %phi `=`sqrt{ 3 } `cdot`400`V `cdot` 13,1`A `cdot`1 `=`9kW
# Heizofen
## Heizofen mit 3 Heizwiderständen R1 = R2 = R3 = 45Ω Betrieb am Drehstromnetz 230V / 400V / 50Hz
## Der Heizofen wird in Sternschaltung betrieben → 230V an den Widerständen
## Ströme in allen Zuleitungen I1 `=`I2`=`I3 `=`U over R `=`{ 230V } over { 45%OMEGA } `=`5,11`A
## Strom im Neutralleiter IN = 0 weil symmetrische Belastung
## abgegebene Leistung eines Heizwiderstandes P_R `=`U^2 over R `=`{ (230V)^2 } over { 45%OMEGA } `=`1,176 `kW
## Gesamtleistung des Heizofens P_ges `=`3 cdot P_R `=`3,537 kW
## Heizofen in Dreieckschaltung → 400V an den Widerständen
## I_str `=`U_{L-L} over R `=`{ 400V } over { 45%OMEGA } `=`8,89`A → I_Zuleitungen `=` sqrt{ 3 } `cdot`I_str `=`15,4`A
## P_R `=`U_R`cdot`I_str `=`3,56`kW → P_ges `=`3 `cdot`P_R `=` 10,67`kW
## Oder: P_ges `=`sqrt{ 3 } `cdot`U `cdot` I `cdot cos %phi `=`sqrt{ 3 } `cdot`400`V `cdot` 15,4`A `cdot`1 `=`10,67kW
## Kosten für 3-Stunden-Betrieb des Ofens in Sternschaltung
## W `=`3,527`kW `cdot`3`h `=`10,58`kWh Kosten `=`{ 0,2€/kwh } `cdot`10,58 kWh `=`2,12€
## Betriebsdauer in Dreieckschaltung für gleiche elektrische Energiemenge wie in 24.3
## Wegen 3-facher Leistung muss der ofen nur 1/3 der Zeit, also 1h betrieben werden (gleiche Kosten!)
## Da die Sicherungen die Außenleiter absichern, dürfte der Ofen in einem Altbau mit 10A-Sicherungen nur in Sternschaltung betrieben werden (5,11A), nicht jedoch in Dreieckschaltung (15,4A).
# Wind- und Wasserkraft mit Drehstromübertragung
## Der Windpark Baltic2 liefert für 2 Stunden eine Leistung von 250 MW und speist diese in das Verbundnetz ein. Ein 800 km entferntes Pumpspeicherkraftwerk nimmt die Energie ab, um das 510 m höher gelegene Speicherbecken zu befüllen. Die Übertragung erfolgt über 400 kV-Drehstrom-Freileitungen. Der Widerstand einer Leitung beträgt 0,1 mΩ pro Meter.
## Strom in einer Leitung wenn 250 MW übertragen werden:
## P_ges `=`sqrt{ 3 } `cdot`U `cdot` I `cdot cos %phi
## mit cos %phi `=`1 → I_Zuleitung `=` P_ges over {sqrt{ 3 } `cdot`U } `=`{ 250`MW } over {sqrt{ 3 } `cdot`400`kV }`=`360,8`A
## Ohm‘sche Leiterverluste
## 1 Leitung: R_Leitung `=` 800`cdot`1000`m `cdot`0,1 {1/1000 %OMEGA} over m `=`80`%OMEGA
## Verlust 1 Leitung: P_R `=`U `cdot`I `= `I^2 `cdot`R `=` ( 360,8`A )^2 `cdot`80`%OMEGA `=`10,414`MW
## 3 Leitungen: P_ges `=`3 `cdot`P_R `=`31,24 `MW
## Elektrische Leistung, die dem Pumpspeicherkraftwerk zur Verfügung steht:
## P_Kraftwerk `=`250`MW `-`31,24`MW `=`218,8`MW