Wind- und Wasserkraft nutzen

# Elektrische Energieversorgung
## Energieversorgungsnetz
Ein Netz von Höchstspannungsleitungen mit meist 400 kV ist in Deutschland Teil des europäischen Verbundnetzes. Großkraftwerke speisen direkt in solche Höchstspannungsleitungen ein. Die Feinverteilung in die Regionen erfolgt auf niedrigeren Spannungsebenen von z. B. 110 kV. Transformatoren dienen zum “Umspannen” auf andere Spannungsniveaus.
Abbildung 7.1: Energieversorgungsnetz, Quelle: Wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stromversorgung.png
Innerhalb eines Stadtviertels führen die Leitungen dann die bekannte „Niederspannung“ von 230V. Private Solarstromanlagen speisen auf dieser Ebene ins Stromnetz ein, Solarkraftwerke und Windparks speisen auf der Mittelspannungsebene ein.

## Die Spannungsebenen
Abbildung 7.3: Höchstspannungsnetz Baden-Württemberg, Quelle: EnBW
Abbildung 7.2: Deutsches Höchstspannungsnetz,
Quelle: http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/documents/uebersichtsplan_2012.pdf
Der Ferntransport und die Grobverteilung geschieht auf der Höchstspannungsebene. Darunter gibt es eine Hochspannungsebene mit Spannungen von z. B. 110 kV zum Transport über mittlere Entfernungen. Auf der Mittelspannungsebene mit z. B. 10 kV oder 20 kV wird auf der ländlichen und städtischen Ebene gearbeitet. Beispielsweise kann damit die elektrische Energie zu einem Umspannwerk am Rande einer Kleinstadt, in einem Stadtteil einer größeren Stadt oder in einem Industriebetrieb gebracht werden. Auf der Niederspannungsebene mit 230 V / 400 V erfolgt die Feinverteilung für die einzelnen Häuser. Dieses Spannungsniveau ist an den Steckdosen direkt nutzbar. Die verschiedenen Spannungsebenen werden über Transformatoren miteinander verbunden.
Alle Teilnetze müssen nicht nur mit der gleichen Netzfrequenz (Europa: 50Hz) arbeiten, sondern sogar synchron arbeiten, d. h. die Spannungsmaxima und Nulldurchgänge ziemlich genau zeitgleich erreichen. Wenn Netze gekoppelt werden sollten, ohne dass diese Bedingungen erfüllt sind, werden aufwändigere Umrichter- oder Umformeranlagen benötigt.
Einzelne Netzabschnitte vor allem innerhalb des Höchstspannungs- oder Hochspannungsnetzes können auch mit Hochspannungs-Gleichstromübertragung arbeiten. Dies ist insbesondere bei hohen Leistungen für weite Entfernungen sowie für Seekabel vorteilhaft, u. a. weil Blindstrom-Probleme wegfallen.
Im Prinzip können auf allen Spannungsebenen sowohl Freileitungen als auch Erdkabel eingesetzt werden, wobei diese spezifische Vor- und Nachteile aufweisen. Auf der Niederspannungsebene z. B. in europäischen Städten werden weitgehend Erdkabel verwendet, weil dies die sicherere, langlebigere und weniger störende Methode ist. Dagegen besteht bei Hochspannungsleitungen meist ein starker Kostenvorteil für Freileitungen.
## Einspeisung auf verschiedenen Spannungsebenen
Während große Kraftwerke ihre Leistung auf der Höchstspannungsebene einspeisen, sind kleinere Stromerzeuger wie z. B. Blockheizkraftwerke, Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen auf der Mittel- oder Niederspannungsebene angeschlossen. Insbesondere die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien führt aber inzwischen zu einer gewissen Dezentralisierung mit stärkerer Einspeisung auf den niedrigeren Spannungsebenen.
Abbildung 7.4: Einteilung der Spannungsebenen

380kV
Höchstspannung

Großverbraucher

Großkraftwerke
Offshore-Windparks

110kV
Hochspannung

Großverbraucher

Onshore-Windparks
große Solarkraftwerke

10kV
Mittelspannung

Gewerbe

Kleine Solarkraftwerke
Blockheizkraftwerke
Biogasanlagen

400V
Niederspannung

Kleinverbraucher
Gewerbe
Kleine Anlagen: Kraftwärme-Kopplung,
Haus-Solaranlagen
Wenn die Windenergie verstärkt in einzelnen Regionen (z. B. an den Küsten der Nordsee und Ostsee) genutzt wird und dort mehr Leistung erzeugt, als regional benötigt wird, erfordert dies auch den Ausbau von Hochspannungsleitungen über weitere Strecken. Auf der anderen Seite wird erneuerbare Energie z. B. aus Photovoltaik (Solarstrom) oder Biogas (in Blockheizkraftwerken verstromt) häufig recht verbrauchernah eingespeist und kann dadurch die Netze eher entlasten.

Abbildung 7.5: Umspannstation von 110kV auf 20kV mit 2 Transformatoren (40.000 kVA und 31.500 kVA)
Quelle: http://www.stadtwerke-gelnhausen.de/admin/userimages/Image/netz/MARZ1477.JPG
Abbildung 7.6: dezentraler Transformator 20kV / 400V

## Warum Hochspannung?
Die 2 Blöcke des Rheinhafendampfkraftwerks Karlsruhe geben zusammen eine Leistung von 2000MW ab, die über Leitungen transportiert werden muss. (zum Vergleich: AKW Phillipsburg 1 Block 140MW) Gleich neben den Kraftwerken stehen Transformatoren, welche die Spannung auf 230kV/400KV hochtransformieren. Warum?
Eine Windkraftanlage liefert 2MW bis 5MW, der Windpark Baltic1 mit seinen 21 Windrädern kann 48,3MW (=21x2,3MW) elektrische Leistung liefern. Zum Transport von der Ostsee auf das Land wird die Spannung von 33 kV auf 150 kV hoch transformiert. Warum?
Nehmen wir an, wir wollen die Energie eines Kraftwerks, das 230MW elektrische Leistung liefern kann, bei einer Spannung von 230V übertragen. Eine Freileitung hat einen Widerstand von RFreileitung = 0,1mΩ pro Meter.
RLeitung

RLeitung

ULeitung
ULeitung
UStadt
UKraftwerk
I
I
10km

Eine 10km lange Freileitung hat dann einen Widerstand von R_10km `=` 10.000m `cdot` 0,1m %OMEGA = 1 %OMEGA .
In der Leitung müsste ein Strom von I `= P over U `=` 230MW over 230V `=` 1.000.000A `=` 1000kA fließen.
R=1Ω

R=1Ω

1.000.000V
UStadt
230V
1.000.000A
1.000.000V
1.000.000A

Der Spannungsabfall an der Leitung wäre U_Leitung `=` 1 %OMEGA `cdot` 1000 kA `=` 1000kV `=` 1MV .
Dies kann nicht funktionieren.
Die Spannung beim Kraftwerk muss größer sein, dann kann zur Übertraung der gleichen Leistung eine kleinerer Strom fließen und der Spannungsabfall an der Leitung sinkt.
Verwendet man eine Spannung von 230kV, so muss nur noch ein Strom von I `= P over U `=` 230MW over 230kV `=` 1.000A `=` 1kA fließen.
R=1Ω

R=1Ω

1kV
Ustadt
228kV
UKraftwerk
230kV
1kA
1kV
1kA
10km

Hochspannungs-Freileitungen enthalten in der Regel mehrere Leitungen, deren Leiterseile mit Stromstärken bis zu ca. 4 kA belastbar sind.
Der Spannungsabfall an einer Leitung beträgt bei einen mittleren Belastung von 1kA nun nur noch U_Leitung `=` 1 %OMEGA `cdot` 1kA `=` 1kV .
Nach Abzug des Spannungsabfalls von zwei mal 1kV stehen nach 10km Leitungslänge nun 228kV zur Verfügung mit einer Leistung von P_Stadt = 228kV `cdot`1kA `=` 228MW .
R=1Ω

R=1Ω

10kV
Ustadt
210kV
UKraftwerk
230kV
1kA
10kV
1kA
100km

230kV-Leitungen werden zur Überbrückung größerer Entfernungen verwendet. Für eine 100km lange Freileitung ergeben sich die nebenstehenden Werte.
Der Wirkungsgrad der Leitung beträgt also %eta `=` 210MW over 230MW `=` 0,913 pro 100km
Bei der Drehstromübertragung (Erklärung später) muss nur der Spannungabfall an einer Letiung mit R=1Ω berücksichtigt werden. Dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad auf 95,6%, jedoch kommen außer den ohm'schen Letungs-Verlusten (PR) noch weitere hinzu. Die Übertragungsverluste betragen insgesamt etwa 6 % je 100 km bei einer 110-kV-Leitung und lassen sich mit 800 kV Höchstspannungsleitungen auf etwa 0,5 % je 100 km reduzieren.
Durch die hohen Stromstärken und dem (wenn auch geringen) elektrischen Widerstand der Kabel werden die Leitungen zumindest bei Volllast recht heiß.
Verlustleistung: P_1Leitung100km = 10kV cdot 1kA = 10MW pro 100km
Dies sind P_1Leitung1m = 10MW over {100km} = 100W pro Meter! bei einen sehr guten Freileitung.
Die maximale Verlustleistung beträgt typischerweise einige hundert Watt pro Meter Übertragungslänge. Freileitungen werden durch die Umgebungsluft gekühlt. Die Erwärmung führt zu einer Ausdehnung des Materials und somit zu stärkerem Durchhängen der Leitung. Der erforderliche Mindestabstand zum Boden kann die übertragbare Leistung begrenzen. Die maximale Belastung von Leitungen werden der Umgebungstemperatur und den Windverhältnissen angepasst, um die vorhandenen Transportkapazitäten maximal ausnutzen zu können. Die erzeugte Heizleistung bedeutet natürlich verlorene elektrische Leistung!
Die Isolation der Leitungen erfolgt durch die umgebende Luft. Da diese, besonders an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit, auch leitend werden kann (siehe Blitze!), müssen bestimmte Isolationsabstände zwischen den Leitungen eingehalten werden.
Isolationsabstände:
Abbildung 7.7: Hochspannungsleitung mit unterschiedlichen Spannungsebenen
- 380 kV: 5000 mm
- 110 kV: 2000 mm
- 20 kV: 180 mm

Woran erkennen Sie sofort, dass in der Abbildung 7.7 Stromkreise mit unterschiedlicher Spannung vorhanden sind?
Abbildung 7.8: Aufbau einer Hochspannungs-Freileitung
Warum „ein Stromkreis“ hier immer aus drei Leitungen besteht, wird im Kapitel „Warum Drehstrom“ 7.19 erklärt. In Wirklichkeit sind es drei zusammenhängende Stromkreise, die eine besonders verlustame Übertragung ermöglichen.
## Wie funktioniert ein Transformator?
Um Niederspannung in Hochspannung (und umgekehrt) zu transformieren, benötigt man Transformatoren. Deren Funktionsweise soll nun erklärt werden.
Ein Transformator besteht aus 2 Spulen mit unterschiedlich großen Windungszahlen N1 und N2. Der Strom in Spule1 erzeugt ein Magnetfeld (Durchflutungsgesetz), das möglichst vollständig im geschlossenen Eisenkern „gehalten“ wird. Ändert sich das Magnetfeld, so induziert es in Spule2 eine Spannung, deren Größe von der Windungszahl und der Änderungsgeschwindigkeit des Magnetfelds abhängt (Induktionsgesetz).
Es wird nur dann eine Spannung U2 induziert, wenn das Magnetfeld sich ändert. Daher funktionieren Transformatoren nur mit Wechselspannung!

N1
N2
U1

U2

Hochspannung
Niederspannung
Niederspannung

U1 over U2 `=`N1 over N2 N: Windungszahl
Das Verhältnis der Windungszahlen bestimmt die Größe der Spannung U2.

Abbildung 7.9: Hochspannungstransformator im Kraftwerk, Quelle: VwEW Energieverlag GmbH, Frankfurt: Unterrichtsmaterialein S2: Elektrische Energieversorgung

Abbildung 7.10: Transformator, 20kV / 400V , Quelle: http://www.ormazabal.com/

Woran erkennen Sie, welche Anschlüsse für Hoch- und für Niederspannung vorgesehen sind?
Im Idealfall ist P2 = P1. Wie verhalten sich die Ströme I1 / I2 ?
## Kennwerte des Wechselstroms
### Effektivwert am Vergleich Wechselstrom und Gleichstrom
Versuch: Die Helligkeit zweier Lampen (und damit deren Leistung) wird verglichen. Eine Lampe wird an Gleichspannung angeschlossen, die Andere an Wechselspannung. Die Spannungen werden so lange verändet, bis beide Lampen gleich hell sind (=gleiche Leistung).
Die Spannuungsmessungen zeigen: Beide Messgeräte zeigen die gleiche Spannung an. Bei der Wechselspannung zeigt das Messgerät den sogenannten Effektivwert an!
Auf dem Oszilloskop (siehe Abbildung sieht man: Die Spitzenwert der Wechselspannung ist deutlich größer als Gleichspannungswert.

Abbildung 7.11: Lampen, mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden im Vergleich

G

V

u(t)

G

V



Gleichspannung
Wechselspannung
Spannungsmesser zeigt Effektivwert an
Oszilloskop zeigt Spitzenwert an

Abbildung 7.12: Wechselspannung und Effektivwert (= äquivalente Gleichspannung)

Ändert man die Frequenz der Wechselspannung von 50Hz auf 0,5Hz, so sieht man, dass die Wechselspannungs-Lampe an und aus geht und beim Spitzenwert deutlich heller ist als die Gleichspannungs-Lampe.
Bei der Wechselspannung sieht man bei 50Hz also einen „Mittelwert“.
Um Wechselspannung und Gleichspannung vergleichen zu können, definiert man den „Effektivwert“:
Legt man eine Wechselspannung mit Effektivwert 6V an eine Lampe an, so leuchtet diese genauso hell (=nimmt die gleiche Leistung auf) wie wenn man 6V Gleichspannung anlegt.
Daher gilt für Effektivwerte: P_eff = U_eff cdot I_eff (gilt für Gleich- und Wechselspannung)
Multimeter zeigen Effektivwerte an. Für sinusförmige Wechselgrößen gilt:
U_eff = U_Spitze over sqrt{2} I_eff = I_Spitze over sqrt{2}
### Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung
An einen Widerstand von 1Ω wird eine sinusförmige Wechselspannung mit dem Spitzenwert 1,414V (= 1V cdot sqrt{2} ) angelegt. Der Strom berechnet sich zu jedem Zeitpunkt (Momentanwert) mit i(t)=u(t)/R. Der Strom hat daher den gleichen Verlauf wie die Spannung, in unserem Fall (mit R=1Ω) besitzt der Strom den Spitzenwert 1,414A (= 1A cdot sqrt{2} ).
Die Momentanleistung p(t) berechnet sich zu jedem Zeitpunkt mit p(t)=u(t)*i(t). Der Spitzenwert der Leistung beträgt daher Pspitze = Uspitze ▪ Ispitze = 2W (= 1A cdot sqrt{2} cdot 1V cdot sqrt{2} )
Die an den Widerstand abgegebene Energiemenge W (=P▪t) ist die Fläche unter der Leistungskurve p(t). Diese Fläche ist gleich groß wie die Fläche unter der Kurve der mittleren Leistung Pmittel = 1W. Dies ist auch der Effektivwert der Leistung, es gilt: P_eff = P_Spitze / 2 .

Pmittel = Peff

Warum gilt U_eff = U_Spitze over sqrt{2} ?
P_eff `=` U_eff `cdot` I_eff ist die Definition des Effektivwerts von Spannung und Strom.
weil P_eff = P_Spitze / 2 gilt, folgt:
P_Spitze over 2 `=` {U_Spitze over sqrt{2}} `cdot` {I_Spitze over sqrt{2}}
## Verlauf von Strom und Spannung am Widerstand
Versuch: Sinusförmige Wechselspannung an einer Glühlampe (Wirkwiderstand)
Strom und Spannung werden mit zwei analogen Messgeräten angezeigt. Die Frequenz der Wechselspannung ist so klein, dass die Zeiger den Änderungen von U und I folgen können.

G

V



A
Beobachtung:
- Bei einem Wirkwiderstand (=Lampe) ändern sich U und I phasengleich, die Änderung ist immer synchron.
- Strom und Spannung haben die gleiche Frequenz.
- Die Lampe ist am hellsten, wenn die größte Leistung abgeben wird.
- Die Leistung p(t) ist immer positiv und besitzt die doppelte Frequenz wie Strom und Spannung.

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

Lampe hell
Lampe hell
Lampe dunkel
Lampe dunkel
Lampe dunkel

Positive Leistung bedeutet: der Widerstand nimmt elektrische Energie auf und gibt Wärmenergie an die Umgebung ab.
### Was ist Wirkleistung?
Die Wirkleistung wird vom Bauteil abgegeben und bewirkt, dass sich die Umgebungsluft erwärmt.

## Verlauf von Strom und Spannung beim Kondensator
Versuch: Sinusförmige Wechselspannung an einem Kondensator (Blindwiderstand)
Strom und Spannung werden mit zwei analogen Messgeräten angezeigt. Die Frequenz der Wechselspannung ist so klein, dass die Zeiger den Änderungen von U und I folgen können.

G

V



A

Beobachtung:
- Bei einem Blindwiderstand (z.B. Kondensator) ändern sich U und I phasenverschoben, Maximum und Minimum sind zeitlich versetzt.
- Strom und Spannung haben die gleiche Frequenz, die Leistung besitzt die doppelte Frequenz
- Die Leistung ist abwechselnd positiv und negativ.
- Der Blindwiderstand nimmt Leistung auf und gibt sie wieder ab.
- Der Mittelwert der Leistung ist null.
- Die Leistung wird kapazitive Blindleistung Qc genannt und kann nicht genutzt werden, der Blindwiderstand Xc wird nicht warm und „verbraucht“ keine Leistung.
- Wenn man den Effektivwert der Spannung Ueff durch den Effektivwert des Stromes Ieff teilt, erhält man die Rechengröße „Blindwiderstand“ X_C = U_eff `/` I_eff .

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

Leistungs-
Aufnahme
Leistungs-
Aufnahme
Leistungs-
Abgabe
Leistungs-
Abgabe

Den Verlauf der Blindleistung Qc(t) erhält man durch Multiplikation der Momentanwerte von von u(t) und i(t).
Zusammenfassung:
- Wenn man eine Wechselspannung an den Kondensator anlegt, fließt ein Strom. Dieser lädt den Kondensator aber nur auf und entlädt ihn wieder.
- Die zur Auf- und Entladung transportierte Energie stellt Blindleistung dar.
- Strom und Spannung sind phasenverschoben. Der Strom eilt 90° vor der Spannung.
- Der Kondensator verhält sich wie eine Art Widerstand, verbraucht aber keine Leistung und wird daher Blindwiderstand genannt.
## Wo kommt kapazitive Blindleistung Qc vor?

Abbildung 7.13: Schematische Darstellung der Kapazitäten bei Leitungen

Abbildung 7.14: Aufbau eines Einleiterkabels zur Verlegung im Boden
Abbildung 7.15: Querschnitt durch eine Einleiterkabel

Abbildung 7.16: Blindleistung bei Freileitungen und erdverlegten Kabeln Quelle: Prof. Dr.-Ing. Lutz Hofmann, Uni Hannover
Immer zwischen 2 Leitern entsteht entsteht eine Art Kondensator. Daher kann man für jedes Leiterpaar eine Kapazität C angeben. Die Kapazität von Erdleitern (VPE-Kabel) ist besonders gross. Entsprechend ist auch der Blindleistungsbedarf von Erdleitern viel größer als der von Freileitungen. Die notwendige Blindleistung einer Leitung kann positv (wirkt wie eine Spule) und negativ (wirkt wie ein Kondensator) sein.

## Übung: Kapazitäten und Blindleistungen von Erdkabeln
Erdkabel stellen aufgrund des geringen Abstandes der Adern zueinander bei gegebener Länge eine große kapazitive Last dar.
Hochspannungs-Transversale Berlin
Die ca. 11,5 km lange 380-kV-Transversale Berlin hat eine Kapazität von 2,2 μF. Um diese mit mit der Frequenz 50 Hz umzuladen, muss in der Leitung ein erhöhter Strom fließen, der zusätzlich zur Wirkleistung auch Blindleistung von 110 Mvar transportiert. Diese Blindleistung wird an den Enden der Leitung durch Kompensationsspulen aufgebracht. Der erhöhte Strom führt jedoch zu einer zusätzlichen Erwärmung der Leitung.
Die Kapazität des Erdkabels beträgt {2,2µF} over {10km} = 220nF `` pro `` km .
Die Kapazität einer vergleichbaren Freileitung beträgt nur 14,2nF pro km (siehe Tabelle 7.10.1). Die Freileitungsübertragung ist damit verlustärmer.
Elektrische Anbindung des Windparks Baltic
Der Windpark Baltic1 mit seinen 21 Windrädern kann 48,3MW (=21x2,3MW) elektrische Leistung liefern. Vor dem Energietransport von der Ostsee auf das Land wird die Spannung von 33 kV auf 150 kV hoch transformiert und als Wechselstrom (Dreiphasenwechselstrom) über eine 77 km lange Leitung ans Land geführt. 61 km davon liegen als Seekabel in der Ostsee. Das Kabel hat einen Leitungsquerschnitt von 1200 mm² Kupfer, ein Gewicht von 105 kg/m und einen Durchmesser von 30 cm. Das Kabel hat eine geschätzte Kapazität von 200nF pro km. An Land wird die Spannung auf 380kV hoch transformiert.
Warum erfolgt die Transformation auf Hochspannung in zwei Schritten?
### Vergleich elektrischer Eigenschaften von Freileitungen und Erdkabeln
U=380kV	Freileitung 1	Freileitung 2	Kabel 1	Kabel 2
Querschnitt in mm²	4x264/34	4x564/72	2500	1600
Material	Al/Stahl	Al/Stahl	Cu	Cu
R in mΩ/km	27,3	13,8	10,8	16
L in mH/km	0,81	0,8	0,6	0,46
C in nF/km	14,2	14,2	245	212
Imax in A	2720	4600	1250	734
Smax in MVA	1790	3000	1250	734

## Verlauf von Strom und Spannung an der Spule (Induktivität)
Versuch: Sinusförmige Wechselspannung an einer Spule (induktiver Blindwiderstand)
Strom und Spannung werden mit zwei analogen Messgeräten angezeigt. Die Frequenz der Wechselspannung ist so klein, dass die Zeiger den Änderungen von U und I folgen können.

G

V



A

Beobachtung:
- Bei einem induktiven Blindwiderstand (einer Spule) ändern sich U und I phasenverschoben, Maximum und Minimum sind zeitlich versetzt.
- Strom und Spannung haben die gleiche Frequenz, die Leistung besitzt die doppelte Frequenz
- Die Leistung ist abwechselnd positiv und negativ.
- Der Blindwiderstand nimmt Leistung auf und gibt sie wieder ab.
- Der Mittelwert der Leistung ist null.
- Die Leistung wird induktive Blindleistung QL genannt und kann nicht genutzt werden, der Blindwiderstand XL wird nicht warm und „verbraucht“ keine Leistung.
- Wenn man den Effektivwert der Spannung Ueff durch den Effektivwert des Stromes Ieff teilt, erhält man die Rechengröße „Blindwiderstand“ X_L = U_eff `/` I_eff .

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

0
+max
-max
U

0
+max
-max
I

Leistungs-
Abgabe
Leistungs-
Abgabe
Leistungs-
Aufnahme
Leistungs-
Aufnahme

Da jede Leitung ein Magnetfeld erzeugt, wird sie auch wie eine Spule. Jede Leitung hat daher sowohl einen ohmschen Widerstand, eine Kapazität und eine Induktivität.
### Wozu benötigt die Spule Blindleistung?
Bei einem induktiven Verbraucher wird Energie verwendet, um das magnetische Feld aufzubauen (P positiv). Die Energie wird zunächst im Magnetfeld gespeichert, jedoch ins Netz zurückgespeist (P negativ). Die Leistung schwankt um ihre mittlere Höhe null, was zeigt, dass Energie im Netz nur hin- und herpendelt. Sie erzeugt aber „blinden“ Stromfluss, der zusätzlich in der Leitung fließt und diese unnötig belastet.
Jeder Transformator und jeder Motor erzeugt Blindleistung! Jede Hochspannungsfreileitung wirkt wie eine Spule, jedes Erdkabel wie ein Kondensator.
Durch die angeschlossenen Verbraucher, aber auch durch das Leitungsnetz selbst entsteht immer eine Blindleistungsbelastung.
### Ein einfaches Modell der Blindleistung
Als Erklärung für Blindleistung kann man die Einnahmen und Ausgaben eines Betriebes betrachten: Im Januar nimmt er 10.000 Euro ein, im Februar fallen Ausgaben von 10.000 Euro an. In den folgenden Monaten wiederholt sich das Ganze. Trotz monatlich 10.000 Euro Kontoumsatz ist der durchschnittliche Gewinn gleich Null – reine Blindleistung, könnte man sagen.
## Zusammenhang zwischen Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung
In der Praxis kommen immer Kombinationen aus Widerständen, die Wirkleistung erzeugen, sowie Spulen und Kondensatoren, die Blindleistung erzeugen, vor.

Beide Komponenten zusammen ergeben die sogenannte Scheinleistung.
Es gilt: P = U_R cdot I_R Q_C = U_C cdot I_C Q_L = U_L cdot I_L S=U_ges cdot I_ges
Da Strom- und Spannung bei den Blindwiderständen L und C phasenverschoben sind, darf man P und Q nicht einfach addieren, sondern es gilt:

S in VA
Q in var
P in W

φ
S^2 `=`P^2 `+`Q^2 cos(%phi)`=`P over S `=`0..1 _{induktiv/kapazitiv}
S	Scheinleistung in VA
Q	Blindleistung in var
P	Wirkleistung in W
φ	Winkel zwischen S und P
cos(φ)	Leistungsfaktor, Verschiebungsfaktor
Zur Unterscheidung der drei verschiedenen Leistungsarten unterscheidet man auch die Einheiten.
Bildlich dargestellt: Blindleistung ist der Anteil, der keine Arbeit verrichten kann. Sie wird nur für den ständigen Auf- und Abbau der elektrischen und magnetischen Felder bei der Wechselspannung benötigt, belastet die Leitungen und verursacht dadurch Verluste.

S
P
Q
## Welche Aussage macht der Leistungsfaktor cos (φ)?
Versuche: Verschiedene Verbraucher mit Energiemessgerät untersuchen. Das Messgerät kann P, S, Q, cos(φ) messen.
Verbraucher	P in W	S in VA	Q in var	cos (φ)	Erklärungen
Glühlampe	39,4	39,4	0	1
Halogenlampe
Leuchtstofflampe	20,1	32,8		0,61 cap	mit elektronischen Vorschaltgerät
Leuchtstofflampe	35,7	80,1		0,44 ind	konventionell, mit Spule (Drossel)
Energiesparlampe	8	12,4		0,64 cap
LED-Lampe
Steckernetzteil konventionell
Schaltnetzteil, z.B. für Laptop
PC
Kühlschrank
Toaster
Bügeleisen
Staubsauger

Zusammenfassung:
Sobald man eine Phasenverschiebung zwischen Strom- und Spannung feststellt, wird nicht nur Wirkleistung übertragen. Der cos(φ) ist dann kleiner als 1.
Es wird folglich ein cos(φ)=1 angestrebt!
### Stört Blindleistung? Warum wird Blindleistung kompensiert?
Nur die Wirkleistung ist nutzbare Leistung. Mit ihr lassen sich Maschinen antreiben, Lampen zum Leuchten bringen oder Heizstrahler betreiben. Blindleistung verbraucht sich nicht und kann auch keine Arbeit leisten. Sie pendelt lediglich im Stromnetz hin und her – und belastet es dadurch zusätzlich. Leitungen müssen für die Scheinleistung ausgelegt werden, also für die geometrische Summe aus Wirk- und Blindleistung S^2 `=`P^2 `+`Q^2 . Auch die ohmschen Verluste beim Energietransport entstehen auf Grundlage der Scheinleistung, zusätzliche Blindleistung führt daher zu größeren Transportverlusten. Daher sind größere Leiterquerschnitte in den Versorgungsleitungen sowie größere Generatoren und Transformatoren nötig. Elektrische Großverbraucher in der Industrie müssen neben der bezogenen Wirkenergie auch für ihren Blindenergiebezug bezahlen. Privat- und Kleinverbraucher, die im Gegensatz zur Industrie überwiegend Strom für Wärmegeräte beziehen, verursachen geringe Blindleistungsbelastung und werden deswegen und wegen des hohen Aufwandes für deren Erfassung von den Kosten freigestellt.

## Wie funktioniert Blindleistungskompensation?
Zum Glück lässt sich eine vorhandene Phasenverschiebung φ zwischen Strom und Spannung aber ganz oder teilweise kompensieren. Man braucht lediglich eine entsprechend gegenläufige Phasenverschiebung: Kapazitive Blindleistung wird durch Kompensationsspulen kompensiert, Induktive Blindleistung durch Kondensatoren.
Die Kompensation wird in dem nebenstehenden Bild dargestellt: Die für eine Kapazität C notwendige Blindleistung QC wird teilweise durch die Blindleistung QL einer Spule kompensiert. Dadurch sinkt die insgesamt notwendige Scheinleistung S (Pfeil wird kürzer!) Die Phasenverschiebung φ zwischen Strom und Spannung sinkt ebenfalls.

S ohne Kompensation
QC
P in W

φohne

QL

S mit Kompensation
φmit

Qges
In der Praxis kann man sich das so vorstellen: Immer, wenn die Kapazität C Energie benötigt um sich "umzuladen", kommt diese Energie vom Magnetfeld der Spule L und muss nicht vom Generator geliefert werden. Die Blindleistung pendelt also zwischen C und L "hin- und her".
Seit kurzem müssen auch Solaranlagen und Windkraftanlagen Blindleistung kompensieren können. Dies übernehmen in Solaranlagen die Wechselrichter. Sie müssen "nur" fähig sein, Strom und Spannung bei der Einspeisung in der Phase zu verschieben. Damit verringern sich einerseits die Transportverluste, andererseits wird das Netz nur noch mit der Wirkleistung belastet. Die frei werdenden Leitungsressourcen können damit für die Übertragung zusätzlicher Wirkleistung genutzt werden.
Quelle: http://www.sma.de/loesungen/medium-power-solutions/expertenwissen/sma-verschiebt-die-phase.html
Die Lieferung von Blindleistung durch Solar-Wechselrichter ist ein wichtiger Schritt für die Einbindung der Photovoltaik in die Netzregelung.
### Blindleistungskompensation durch Spulen und Kondensatoren
Häufig kommt in der Energietechnik der Fall vor, dass induktive Lasten durch Zuschalten von Kondensatoren blindleistungskompensiert werden. So können beispielsweise Unternehmen, die starke Elektromotoren betreiben, ihren Blindleistungsbezug reduzieren. Umgekehrt können aber auch kapazitive Lasten (z. B. schwach belastete Hochspannungsleitungen) durch Kompensationsdrosseln ausgeglichen werden. Häufig wird nur soweit kompensiert, dass z. B. cos φ = 0,9 erreicht wird.
Auch eine regelbare (veränderbare) Blindleistungskompensation ist mit verschiedenen Verfahren möglich:
- Einzelne Kondensatoren oder Drosselspulen können beispielsweise über Thyristoren zugeschaltet werden.
- Mit Hilfe einer Phasenanschnittsteuerung, über die eine Drosselspule gespeist wird, kann ebenfalls eine variable Blindleistung erzeugt werden.
Ein Rechenbeispiel: Ein Elektromotor beziehe eine Scheinleistung von 1500 VA aus einer 230-V-Leitung bei einem Leistungsfaktor cos φ = 0,8. Die Wirkleistung ist dann Q = 1500 VA · 0,8 = 1200 W. Die Blindleistung ist nicht etwa 300 W (die Differenz von Schein- und Wirkleistung), sondern 900 var!
### Blindleistungkompendation in Kraftwerken
Rotierende Blindleistungskompensatoren basieren auf einem leer laufenden Synchronmotor, dessen Erregung (Erzeugung des Magnetfeldes) in geeigneter Weise gesteuert wird. Dieses Verfahren eignet sich auch für sehr hohe Blindleistungen, führt aber auch zu höheren Energieverlusten.
Synchrongeneratoren in Kraftwerken können variable Blindleistungen erzeugen.
### Einfacher Versuch zur Kompensation mit Messung von Iges
ohne Kompensation:	IGes = 0,32A	(Multimeter)
mit Kompensation C = 4,1µF:	IGes = 0,19A	(Multimeter)
In beiden Fällen leuchtet die Lampe gleich hell!

Parallel-Kompensation
Iges
Iges
ohne Kompensation

Leuchtstofflampe mit KVG
Leuchtstofflampe mit KVG

Wirkleistung, Scheinleistung und cosφ mit Energie-Monitor messen!

### Versuch Kompensation, Messung IGes, ISpRö , IC

IGes
ISpRö
IC
ohne Kompensation
Leuchtstofflampe

IGes
ISpRö
IC
Kompensation durch 4,7µF-Kondensator
Leuchtstofflampe
- Der Strom durch die Spule / Röhre bleibt gleich
- Es fließt ein Stom durch den parallelgeschalteten Kondensator
- IGes sinkt
### Versuch: Warum Kompensation?
Ein 350Ω-Leistungswiderstand symbolisiert den Leitungswiderstand zum Verbraucher („Leuchtstofflampe auf einsamem Bauernhof“). Der Strom durch den Leitungswiderstand führt zu einem Spannungsabfall. Dem Verbraucher steht eine geringere Spannung als 230V zur Verfügung.
Der durch die Induktivität hervorgerufene Blindstromanteil führt zu einer zusätzlichen Leitungsbelastung, welche die beim Verbraucher zur Verfügung stehende Spannung reduziert.
Kompensiert man die Blindleistung, so verringert sich der Strom in der Zuleitung und die am Verbraucher zur Verfügung stehende Spannung erhöht sich, die Lampe wird heller!

Iges
Uges
ohne
Kompensation

Iges
Uges
mit
Kompensation
Leuchtstofflampe
Kein Blindstrom in der Zuleitung -> Iges sinkt, Uges erhöht sich, Lampe wird heller
## Zusammenfassung: Verluste bei der Wechselstromübertragung
Energieverluste in Übertragungsleitungen entstehen auf unterschiedliche Weisen:
- Der ohmsche Widerstand R der Kabel führt zu einer Erwärmung der Leitung und zu einem entsprechenden Abfall der übertragenen Spannung. Man bezeichnet dies als ohmsche Verluste. Die verlorene Leistung P steigt mit dem Quadrat des übertragenen Stromes P = I^2 cdot R , und sie begrenzt wegen der Erhitzung der Kabel die maximal übertragbare Leistung.
- Nur bei Wechselstrom werden in den Kabeln auch Wirbelströme induziert und der Skin-Effekt verdrängt den Strom etwas in der Leitung von innen nach außen, so dass er nicht gleichmäßig verteilt fließt. Beides führt zu zusätzlichen ohmschen Verlusten.
- Die hohen Spannungen führen zu Koronaentladungen zwischen den Leitungen, die auch für die oft hörbaren Geräusche (Brummen und Knistern) verantwortlich sind. Dieser Teil der Verluste hängt von den Wetterbedingungen ab. Im Zusammenhang mit diesen Entladungen tritt auch eine teilweise Ionisierung der Luft ein, was zur Bildung von Ozon führt.
- Die von einem Kabeln und Transformatoren benötigte Blindleistung führt zu einer Erhöhung des notwendigen Stromes und damit zu zusätzlichen (ohmschen) Verlusten. Generatoren in Kraftwerken müssen die zusätzliche Blindleistung aufbringen. Dieses Problem tritt allerdings nur bei Wechselstrom- bzw. Drehstrom-Leitungen auf, nicht bei der Gleichstromübertragung.
- Das Umspannen (Hoch- und Heruntersetzen der elektrischen Spannung) in Transformatoren ist nicht verlustfrei. Bei Hochspannungs-Gleichstromübertragung gibt es Verluste in Umrichtern, die höher sind als die in Wechselstrom-Transformatoren.
Die gesamten Leistungsverluste betragen wenige Prozent pro 100 km, aber 1% von 100MW Kraftwerksleistung sind eben auch 1MW Verluste.
## Hochspannungs-Gleichstromübertragung
Hochspannungs-Gleichstromübertragungen werden bisher nur vereinzelt für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit hohen übertragenen Leistungen benutzt. Bei Einbettung in ein Wechselstrom- bzw. Drehstromnetz sind am Ende Gleichrichter (Wechsel- nach Gleichstrom) und Wechselrichter (Gleich- nach Wechselstrom)notwendig.
Probleme mit Blindleistungen treten bei der Gleichstromübertragung nicht auf. Dies ist ein wesentlicher Vorteil der Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ), insbesondere bei Verwendung von See- und Erdkabeln.
## Was ist Drehstrom?
### Drei Phasen in Sternschaltung
In Drehstrom-Generatoren werden 3 sinusförmige Wechselspannungen erzeugt, die untereinander eine Phasenverschiebung von 120° besitzen. Die Phasenverschiebung kommt durch die Anordnung der Spulen im Generator zustande.
Abbildung 7.17: Die Spannung u1(t), u2(t), u3(t) einer 3-Phasen-Wechselspannung, gemessen zwischen Phasen und Nullleiter,
sowie Uges(t) = u1(t)+u2(t)+u3(t)
Jeweils ein Anschluss der Spulen wird zu einem gemeinsamen Anschluss zusammengefügt. Dies nennt man "Verketten". Der gemeinsame Anschluss heißt "N" für Nullleiter.
Die Addition der 3 Spannungen ergibt zu jedem Zeitpunkt 0 (im Diagramm Uges).

N
S

L1
L2
L3
U1
U2
U3

N
R1
R2
R3

L1
L2
L3
U1
U2
U3

N

230V
230V
230V

Generator
3 Phasen L1, L2, L3
gemeinsamer Nulleiter
Verbraucher zwischen Phase und Nulleiter geschaltet → Sternschaltung
Spannung am Verbraucher: 230V

Die drei Wechselspannungen werden "Phasen" genannt und mit L1, L2, L3 gekennzeichnet.
Den Anschluss der Verbraucher zwischen Phase und Nullleiter nennt man "Sternschaltung".
Der Effektivwert der Spannung einer Phase beträgt 230V.
Wenn alle drei Verbraucher gleich groß sind, ist der Strom im Nulleiter null!
### Dreieckschaltung

R1
R2
R3

L1
L2
L3
U12

U31

N
S

L1
L2
L3
U12

N

U23
U31
400V
400V
400V
U23

Generator
3 Phasen L1, L2, L3
Verbraucher zwischen zwei Phasen geschaltet → Dreieckschaltung
Spannung am Verbraucher: 400V

Misst man die Spannung zwischen zwei Phasen, z.B. zwischen L1 und L2, so erhält man nicht 230V+230V sondern 400V! Dies liegt an der Phasenverschiebung zwischen L1 und L2.
Die Schalter der Verbraucher zwischen zwei Phasen nennt man Dreieckschaltung.

U12=
U1-U2

L1
L2

N

U1
U2

Die Spannung zwischen 2 Phasen erhält man durch Subtraktion der Momentanwerte. Im Diagramm rechts sind die drei Spannungen u12(t) = u1(t) – u2(t),
u23(t) = u2(t) – u3(t) und
u31(t) = u3(t) – u1(t) dargestellt.
Die Spannungen sind ebenfalls sinusförmig und besitzen Phasenverschiebungen von 120°.
Die Effektivwerte betragen ca. 400V.
Umrechnung zwischen Sternschaltung und Dreieckschaltung: U_Dreieck = sqrt{3} `cdot`U_Stern
Beispiel: U_12 = U_Dreieck = sqrt {3} `cdot` U_Stern = sqrt {3} `cdot` U_1 = sqrt {3} `cdot` 230V = 398,4V ≈ 400V
### Übung Sternschaltung und Dreieckschaltung
Ein Heizofen wird in Sternschaltung betrieben und besitzt 3 Heizwiderstände mit je 25Ω.
a) Berechnen Sie die Ströme in allen Zuleitungen, die abgegebene Leistung eines Heizwiderstandes und die Gesamtleistung des Heizofens.
b) Wiederholen Sie die Berechnung wenn der Heizofen in Dreieckschaltung betrieben wird.
c) Was kostet der 3-Stunden-Betrieb des Ofens in Sternschaltung, wenn 1kWh elektrische Energie 0,25€ kostet?
d) Wie lange muss der Ofen in Dreieckschaltung betrieben werden, um die gleiche elektrische Energiemenge wie in c) abzugeben?
## Wie viele Leitungen braucht der Drehstrom?

N
S

L1
L2
L3
N

Hochspannungs-Übertragung

Trans-formator

Trans-formator
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
N

PE
L1
L2
L3
N

Verbraucher (im Haus)
Dreieckschaltung
3x400V
Sternschaltung
3x230V
Synchron-Generator im Kraftwerk

## Warum Drehstrom? Summe der Spannungen und Summe der Leistungen

## Leitungen einsparen durch Verkettung
### Modell einer Energie-Übertragungs-Strecke
Um die Vorteile der Drehstromübertragung zu erklären, wird folgende Energieübertragungsstrecke („Hochspannungsleitung“) quer durch das Klassenzimmer aufgebaut.
Trafo: 12V Halogentrafo (hier wird die Spannung herunter statt herauftransformiert, um den Effekt zu verstärken und um mit ungefährlicher Spannung zu arbeiten)
Leitung: Litze 1x0,14mm² 5-10m Länge
Verbraucher: Halogenlampe 20W, simuliert die maximale Belastung.

H1

I1

UTrafo

U1
RLeitung
RLeitung
Verbraucher
Trafo

Übertragungsweg mit langer Leitung

Feststellung: U1 ist kleiner als UTrafo, da der große Strom einen Spannungsabfall längs der Leitung hervorruft.
### Doppelte Energie-Übertragung
Zweite Halogenlampe parallel schalten -> H1 wird deutlich dunkler -> System ist überlastet
-> Abhilfe: dickeres Kabel -> ist wegen des Gewichts nicht möglich
-> Zweites Kabelpaar nötig! -> insgesamt 4 Leitungen
### Dreifache Energie-Übertragung
Für die dreifache Energie-Übertragung sind 2 weitere Leitungen notwendig.
-> insgesamt 6 Leitungen

Übertragungsstrecke
H1

I1

UTrafo

U1
RLeitung
Verbraucher
Energielieferant
H2

I2

UTrafo

U2
RLeitung
H3

I3

UTrafo

U3
RLeitung

### Verkettung der Leitungen
Die 3 Trafos sind primär an einen Drehstromanschluss angeschlossen.
-> Daher sind die 3 Spannungen UTrafo um je 120° phasenverschoben.

Zunächst ein gemeinsamer Rückleiter von H1 und H2
 -> Lampen bleiben gleichhell oder werden sogar etwas heller! -> Eine Leitung eingespart.

Danach ein gemeinsamer Rückleiter aller 3 Lampen -> Lampen bleiben gleich hell!
-> Eine weitere Leitung eingespart!

Gemeinsamen Rückleiter auftrennen -> Lampen leuchten weiterhin gleichhell!
-> Nur 3 Leitungen statt zuvor 6 Leitungen notwendig!

-> Bedingungen herausarbeiten, unter denen dieses „Wunder“ funktioniert
-> Versuche Kapitel 4

Übertragungsstrecke
H1

I1

UTrafo

U1
RLeitung
Verbraucher
Energielieferant
H2

I2

UTrafo

U2
RLeitung
H3

I3

UTrafo

U3
RLeitung

### Oszillogramm von 2 der 3 phasenverschobenen Spannungen

↑5V/Div →5ms/Div

### Sinn der Verkettung

Rleitung = 2Ω

Uleitung
Rleitung = 2Ω

Uleitung

UVerbr

Utrafo
230V
RVerbr
49Ω

Rleitung = 2Ω

Uleitung
Rleitung = 2Ω

Uleitung

UVerbr

Utrafo
230V
RVerbr
49Ω

Rleitung = 2Ω

Uleitung
Rleitung = 2Ω

Uleitung

UVerbr

Utrafo
230V
RVerbr
49Ω

I

I

I

I

I

I
Die Trafostation ist in einiger Entfernung von den Verbrauchern gelegen, daher müssen die Widerstände der Leitungen Rleitung berücksichtigt werden.
### Ohne Verkettung
Es sind 6 Leitungen für die 3 Verbraucher vorhanden.
Berechnen Sie die Ströme I,
die nutzbaren Leistungen Pverbr in einem Verbraucher
und die Gesamtleistung der Verbraucher.

### Mit Verkettung

Rleitung = 2Ω

Uleitung

U3
230V

UVerbr
RVerbr
49Ω
Rleitung = 2Ω

Uleitung

UVerbr
RVerbr
49Ω

UVerbr
RVerbr
49Ω

U2
230V

U1
230V

Rleitung = 2Ω

Uleitung

Rleitung = 2Ω

Uleitung

I3

I2

I1

IN
In einem 3-Phasen-Wechselstrom-System sind die 3 Phasen mit einem gemeinsamen Nullleiter N ausgeführt.
Nun sind nur 4 Leitungen (bzw. bei symmetrischer Belastung nur 3 Leitungen) notwendig.
Berechnen Sie die Ströme I1, I2, I3, IN,
die nutzbaren Leistungen Pverbr in einem Verbraucher
und die Gesamtleistung der Verbraucher.

Vergleichen Sie die Ergebnisse mit und ohne Verkettung und erklären Sie die Unterscheide sowie die Vorteile der Verkettung.

## Drehstrom-Synchrongenerator
Drehstrom-Synchronmaschinen sind rotierende, elektrische Maschinen, die vom Prinzip her als Motor und Generator eingesetzt werden. Davon wird z.B. in Pumpspeicherkraftwerken Gebrauch gemacht. Hauptanwendungen der Synchronmaschinen sind die Drehstromgeneratoren in Kraftwerken. Fast die gesamte konventionelle Bereitstellung von Elektroenergie erfolgt mit Synchrongeneratoren.
Der Name Synchronmaschine beschreibt die Eigenschaft, dass der Läufer exakt mit der Netzfrequenz (50Hz) synchron ist. Wenn die Netzfrequenz etwas zu niedrig ist, müssen die Generatoren daher "etwas schneller" laufen.
Wie jeder Motor basiert die Funktion auf der Anziehung und Abstoßung von magnetischen Feldern und bestehen aus Rotor (drehender Magnet) und Stator (feststehender Magnet). Beide Magnete können aus stromdurchflossenden Spulen bestehen. Die eine Spule wird Erregerwicklung genannt, der darin fließende Strom heißt Erregerstrom. Permanent erregte Motoren oder Generatoren haben Permanentmagnete statt einer Erregerwicklung.
Der Erregerwicklung kommt in Kraftwerken besondere Bedeutung zu: Mit dem Erregerstrom kann man das Betriebsverhalten des Generator beeinflussen, z.B. kann die Phasenlage zwischen Strom und Spannung verändert werden, wodurch die Synchronmaschinen Blindleistung auf- oder abgeben können. Man spricht dann auch von Phasenschieberbetrieb.
Beim permanent erregten Synchrongenerator kann keine Beeinflussung der Ausgangsleistung und Blindleistung vorgenommen werden. Der fremderregte Synchrongenerator benötigt Gleichstrom zur Erzeugung des Läufer-Magnetfeldes. Die Ausgangsleistung und Blindleistung kann über die Fremderregung gesteuert werden. Es werden Schleifringe benötigt um den Gleichstrom dem Läufer zuzuführen. Sie erhöhen den Wartungsaufwand des Generators.
Dem "Hochfahren" (Einschalten) eines Generators kommt besondere Bedeutung zu: Der Generator darf erst dann an das Netz geschaltet werden, wenn er synchron ist. Dazu müssen
- die Spannung
- die Frequenz und
- die Phasenlage des Sinus übereinstimmen.
## Synchrongeneratoren in Windkraftanlagen
Bei älteren Windparks ist zu beobachten, dass sich alle Windräder einer Bauart mit der exakt gleichen Geschwindigkeit drehen. Um die Drehzahl nicht von der Netzfrequenz sondern von der optimalen Ausnutzung der aktuellen Windverhältnisse abhängig zu machen, wurde ein alternatives Konzept entwickelt:
Dieses Konzept besitzt vier Komponenten:
- Variable Rotordrehzahl: die Rotordrehzahl kann sich an jede Windgeschwindigkeit anpassen und damit eine optimale aerodynamische Leistung erzeugen.
- Die Leistungsregelung wird durch die Blattwinkelverstellung (Pitch- Regelung) realisiert: Lasten auf die Blätter sowie Schallemissionen werden im Vergleich zur Stall-Regelung vermindert.
- Ein Synchrongenerator wandelt die mechanische Energie in elektrische Energie um und wird im MPP (Maximum-Power-Point) betrieben.
- Ein Umrichter passt die volle Generatorleistung an die gewünschte Spannung und Frequenz an. Weil der Synchrongenerator nicht mit einer festen Drehzahl arbeitet, muss über den Umrichter ins Netz eingespeist werden. Dieser kann die Phasenlage zwischen Strom- und Spannung ändern. Daher kann die Windkraftanlage auch Blindleistung aufnehmen oder abgeben.

Abbildung 7.18: Netzanbindung Windkraftanlage

Eine andere Möglichkeit ist das getriebelose Konzept. Bei diesem ist der Synchrongenerator (ein Ringgenerator) direkt an die Nabe gekoppelt und dreht sich langsam mit der  Rotordrehzahl (6 U/min bis 40 U/min). Der Ringgenerator ist zwar viel teurer, größer und schwerer als ein klassischer Synchrongenerator, jedoch spart man das wartungsanfällige und schwere Getriebe ein.